## Sheet1 (2)
1) 모델별 배관도
2) 실행 순서
① 전원코드선을 콘센트에서 탈착(OFF) 시킨 후, 보일러내의 만충된 물을 자연배출 시킨다.
(대기개방형-PUMP드레인밸브 / 대기차단형-난방환수측의 안전변 및 PUMP드레인밸브 이용)
② ①의 공정 완료 후, 연결된 배관을 해체한다.
(수도계량기 밸브 또는 직수밸브를 잠근 다음 ,온수 수도꼭지중 1개소를 열어 온수배관내 잔류
압력을 제거후, 『직수⇒온수⇒난방공급⇒난방환수』 순서로 배관을 해체 분리한다.
단, 가스배관은 해체하지 않는다.)
③ 보일러 내의 잔류수가 자연배출 완료 될 때까지 대기한다.
(대기차단형에 한하여 ③공정 완료후, ④,⑤공정을 제외하고 바로 ⑥공정 이동할 것)
④ 보일러의 전원코드선을 콘센트에 접속(ON) 시키어, 자동 보충수밸브내에 잔류되어 있는 잔류수
를 배출시킨다.
(이 경우, 수전자변에서 “윙”하는 소리가 나는 것을 확인한다. / 약 3분가량 유지할 것.)
⑤ 보일러의 전원코드선을 콘센트에서 제거(OFF) 시킨다.
⑥ AIR BLOWING 작업을 한다.
(사용 AIR의 압력은 약 3~5kgf/cm² 범위이상 되지 않도록 주의할 것 / 과도한 AIR압력을 사용
할 경우에는 보일러내의 수부 관련품의 파손이 발생할 수 있다.)
⑦ BLOWING의 작업 순서는 『난방 공급 ⇒ 난방 환수 ⇒ 온수』순으로 진행하며, 작업의 완료는
각 배관에 잔류수가 떨어지지 않을 때까지 실시한다.
(단, AIR BLOWING은 직수 방향으로는 실시하지 않는다. 직수 방향으로 작업을 실시 할 경우
감압수류S/W내 DRIVER의 작동에 의한 REED S/W 파손이 발생할 수 있다.)
⑧ 상기 작업이 완료 된 경우 보일러내 잔류수 배출작업 종료됨.
동파방지를 위한 보일러내 잔류수 배출 방법
( 대기개방형 )
( 대기차단형 )
PUMP드레인밸브
안전변